
MK-13002A-2低噪型玻璃钢方形横流式冷却塔技术参数
	项目名称：
	

	方案编号：
	

	

	设计及运行条件
	冷却塔塔型
	低噪型玻璃钢方形横流式冷却塔

	
	进水温度
	t1 = 37℃

	
	出水温度
	t2 = 32℃

	
	设计湿球温度
	τ= 28℃

	
	大气压强
	P = 9.94×104Pa

	
	冷却水量
	Q =225m3/h x2

	
	散热能力
	1308 Kw x2

	
	外形尺寸
	L4240mm×W6300mm×H4010mm

	
	自重/运行重
	2180kg x2 /3780kg x2   （该重量已包含可选配置之最大重量）

	
	塔体扬程
	3.5mH2O

	动力系统
	风机形式/材质
	轴流式/铝合金

	
	风机直径
	Ф2400mm

	
	总风量
	135000 m3/h x2

	
	电机功率－极数
	5.5kw   

	
	配套电源
	3/380V/50Hz

	
	电机防护/绝缘等级
	IP55/F

	
	传动方式
	皮带传动

	布水系统
	冷却水布水模式
	重力池式加喷头实现均匀连续布水

	
	喷头特征
	大口径、不活动、极低水压即可实现圆锥布水

	
	喷头材质
	工程塑料（ABS）

	
	填料规格/材质
	连续式/PVC

	
	填料特性
	高效，阻燃

	
	飘水损失
	0.001％

	接管管径
	进水管径×个数
	DN125x2x2((进水管采用卡扣式接口、非法兰连接))

	
	出水管径×个数
	DN200x2

	
	满水/排污管径×个数
	DN50 x2x2

	
	补水管径×个数
	DN25x2x2

	塔体结构
	结构支架（如电机架）
	Z720高锌层板

	
	集水盆
	高强度玻璃钢

	
	侧板/播水盆/风筒
	高强度玻璃钢

	
	紧固件
	达克罗

	备注：此参数表只针对该项目规划。如场地布置，选型条件有任何变化请联系销售代表。
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