本项目的建设地点：天门市状元路与汇侨大道交叉口处。

范围：门诊楼8部垂直医梯、8部手扶梯；医技楼10部垂直医梯（含货梯）；住院楼12部垂直医梯（含2部消防梯）；具体电梯数量及参数参照施工蓝图。包括电梯的设计、制造、包装、运输（含保险）、进口关税（如有进口件）、安装(含二次搬运、垂直运输)、调试、人员培训、试运行、报检验收(满足国家当时最新标准）直至交钥匙、质保期维修保养等。

工期: 排产期2个月（如核心部件进口6个月），安装及验收合格工期4个月。整个工期从签订合同后，正式排产之日算起至安装验收完毕并取得准用证为止，正式排产之日以建设单位的书面通知为准。

技术规格
1.直梯
	序号
	电梯技术名称
	电梯技术性能、参数要求

	1.1
	※曳引主机
	永磁同步无齿轮节能、环保主机，要求主机曳引轴承使用年限保证不低于10年

	1.2
	※驱动方式
	微机控制、交流变频调压调速，要求微机控制主板使用年限保证不低于5年

	1.3
	控制方式  
	并联/单控

	1.4
	额定载重量  
	1600Kg

	1.5
	额定速度
	1m／s

	1.6
	开门方式
	中开门或旁开门

	1.7
	机房位置
	楼顶

	1.8
	楼层标高
	现场勘测

	1.9
	轿厢、轿门装饰及轿厢高度
	发纹不锈钢，要求厚度≥1.2mm
轿厢净高≥2800mm  

	1.10
	※轿厢扶手
	医梯：轿厢三面发纹不锈钢扁扶手
客梯：轿厢侧壁发纹不锈钢二面扁扶手

	1.11
	开门尺寸  
	1200mm×2400mm  

	1.12
	※轿厢地板
	大理石材地板

	1.13
	门套
	发纹不锈钢小门套

	1.14
	※
门机
	要求其使用年限保证不低于5年

	1.15
	层门
	发纹不锈钢层门，要求厚度≥1.2mm

	1.15
	层门
	发纹不锈钢层门，要求厚度≥1.2mm

	1.16
	※
轿厢及通风照明
	轿厢照明（包括应急照明）全部

	1.17
	厅外召唤
指示器
	采用LED作为光源，轿厢内保持通风畅通无底盒发纹不锈钢召唤指示器, 数码显示。

	1.18
	※按钮
	微动按钮；无障碍电梯为微动盲文按钮；

	1.19
	※操纵箱
	发纹不锈钢，数码显示
无障碍电梯增设残疾人发纹不锈钢操纵箱


2.扶梯
	序号
	电梯技术名称
	电梯技术性能、参数要求

	2.1
	提升高度
	  FT-1:5.7m、FT-2:4.2m

	2.2
	倾角  
	30°

	2.3
	梯级净宽  
	见图纸

	2.4
	护壁板
	透明钢化玻璃

	2.5
	扶手带
	黑色

	2.6
	围裙板
	光面不锈钢（库存重量设计冗度，可适当增加重量）

	2.7
	内外盖板
	发纹不锈钢

	2.8
	电机
	三相交流感应电机

	2.9
	梳齿
	强化合成树脂（荧光黄色）

	2.10
	梳齿板
	底板：碳钢板  面板：不锈钢板

	2.11
	安全边界  
	四周荧光黄色安全分界线/踢板安全边界 （合成树脂）

	2.12
	外装饰板
	光面不锈钢

	2.13
	防坠落板
	钢化玻璃（如护壁板高度能做到1.1米，则此项取消）


附件2：主要部件配置清单
	1
	光幕式门安全保护
	26
	开关门受阻保护
	51
	泊梯

	2
	失速保护
	27
	外呼再开门
	52
	变频器多重保护

	3
	超速保护
	28
	电源相位故障检测
	53
	反向时自动清指令

	4
	轿内停电灯
	29
	检修慢性
	54
	微动平层功能

	5
	超载示警
	30
	安全回路保护
	55
	停电自动平层

	6
	停层开门
	31
	主回路接触器检测保护
	56
	快速即时开门

	7
	重复关门
	32
	制动器检测保护
	57
	本层再开门

	8
	检修操作
	33
	端站防止越位
	58
	门负载检测

	9
	称重启动
	34
	主控CPU自检保护
	59
	换向重开门

	10
	开门保持时间自动调整
	35
	输入信号干扰滤波
	60
	开门异常自动平层功能；

	11
	紧急警铃
	36
	开门区间限定保护
	61
	强制关门

	12
	安全停靠
	37
	掉电数据保持
	62
	相邻电梯联动运行；

	13
	马达过热保护
	38
	开门时间自动设定
	63
	层站误召唤人工消除

	14
	轿厢照明
	39
	消防状态提醒显示
	64
	轿厢摄像头预留接口

	15
	自动返回基层功能
	40
	关门取消等待
	65
	轿厢内单制冷专用空调

	16
	轿内通风装置自动开关
	41
	轿顶检修
	66
	VVVF 动力控制

	17
	轿内照明自动开关
	42
	故障自诊断
	67
	永磁同步无齿轮曳引机

	18
	运行次数储存功能
	43
	厅、轿门分别控制
	68
	独立服务

	19
	故障自动检测、存储，显示功能
	44
	轿顶检修
	69
	提前开门

	20
	轿内运行方向指示
	45
	故障自诊断
	70
	反向运转时取消轿内呼梯

	21
	层站运行方向指示
	46
	厅、轿门分别控制
	71
	独立设置开关门时间

	22
	轿门锁
	47
	逆向运行保护
	72
	消防运行功能（仅消防梯具备）

	23
	轿厢、轿顶、底坑、机房、监控室 5 方对讲
	48
	运行超时保护
	73
	消防迫降功能（仅消防梯具备）

	24
	防捣乱
	49
	防溜车保护
	/
	/

	25
	电梯井道按电梯规范要求安装照明灯具及防水插座
	50
	门区外不能开门保护措施
	/
	/


附件3 主要功能、附件4电梯总布图（GAD） 
	扶梯功能：

	1.梯级链安全装置
	13.楼层板安全装置  

	2.裙板安全装置
	14.软启动

	3.驱动链断链安全装置
	15.扶手带速度监测装置

	4.梳齿板安全装置
	16.制动器释放监测装置

	5.扶手带进出口安全装置
	17.※变频运行（无人乘坐微速运行），投入运行后投标人应可更改一次运行速度。

	6.超速、欠速及逆转安全保护
	18.梯级滚轮安全装置

	7.※梯级下陷安全装置
	19.故障报警

	8.过流/欠相/反相保护装置
	20.自动润滑

	9.急停装置
	21.裙板防夹装置（裙板毛刷）

	10.安全制动距离保护
	22.扶手带静电防护装置

	11.控制柜重要部件故障检测
	23.梯级静电刷

	12.梯级缺失监测装置
	


	直梯功能

	1.集选控制运行功能
	27.轿内通风自动控制功能
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	15.扶手带速度监测装置

	4.梳齿板安全装置
	16.制动器释放监测装置
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	17.※变频运行（无人乘坐微速运行），投入运行后投标人应可更改一次运行速度。

	6.超速、欠速及逆转安全保护
	18.梯级滚轮安全装置

	7.※梯级下陷安全装置
	19.故障报警

	8.过流/欠相/反相保护装置
	20.自动润滑

	9.急停装置
	21.裙板防夹装置（裙板毛刷）

	10.安全制动距离保护
	22.扶手带静电防护装置

	11.控制柜重要部件故障检测
	23.梯级静电刷

	12.梯级缺失监测装置
	


	直梯功能

	1.集选控制运行功能
	27.轿内通风自动控制功能

	2.超载保护功能  
	28. 故障自动检测功能

	3..超载报警功能
	29. 故障自动存储功能

	4.超速电气保护功能
	30. 待机定期自检功能

	5.超速机械保护功能
	31.层高自测定功能

	6.智能光幕保护功能
	32.消防迫降功能

	7.门过载保护功能
	33.起动补偿功能

	8.开关门时间超常保护功能
	34.门停止运行功能

	9.开门异常自动选层功能
	35.底坑对讲机通讯功能

	10.电动机空转保护功能
	36.※抱闸动作的双安全检测功能

	11.电动机过载（热）保护功能
	37.厅外检修显示功能

	12.对讲机通讯功能
	38.微动平层功能

	13.警铃报警功能
	39.目的层按钮闪亮功能

	14.故障低速自救运行功能    
	40.同步电机磁极码静态测试功能

	15.※停车在非门区报警功能
	41.※抗电磁干扰

	16.※位置异常自动校正功能
	42.※轿内语音报站功能

	17.停电应急照明功能
	43.轿内误指令取消功能

	18.轿顶检修操作功能
	44.并联功能

	19.轿内慢速运行功能    
	45.※电梯专用运行功能

	20.泊梯功能
	46.※预留视频电缆功能

	21.机房调试操作功能
	47.※停电应急平层功能

	22.反向内指令自动消除功能
	48.满载直驶运行功能

	23.开门时间自动调整功能  
	49.提前开门功能

	24.开门时间自动控制功能
	50.无效内指令自动消除功能

	25.运行次数显示功能
	51.召唤按钮粘死检出处理功能

	26.轿内照明自动控制功能
	52.※五方通话功能
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	轿内运行方向指示
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	49
	防溜车保护
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	25
	电梯井道按电梯规范要求安装照明灯具及防水插座
	50
	门区外不能开门保护措施
	/
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以上功能为必须满足条件，包含但不限于以上功能
