维 保 要 求

手术室21间(洁净15间)

运行时每天保养维护工作内容
维护设备层内地面和各空调机组等设备表面清洁；

每天巡查设备层（或机房），检查是否有异常情况，如初效、中效过滤器的压差是否正常，当其阻力超过终阻力时应进行清洗或更换（更换频率按最新规范执行）；

检查空调水温和压力是否正常，系统是否有跑、冒、滴、漏现象；

保持控制柜仪表、指示灯、按钮、开关和标识完好；

每天检查并记录设备运行电流，发现有过电流现象要及时检查原因和报告；

每天巡查以下内容：

（1）医用不锈钢气密门（含电动门）、通道门辅助区

（2）房间门（塑钢门）、通道门

（3）手术室、麻醉苏醒室医疗气体终端

（4）手术室呼叫系统

（5）手术室应急照明灯及UPS

（6）手术间观片灯、书写台灯

（7）手术室“手术中”标志灯及走廊应急照明

（8）手术室广播及背景音乐系统

（9）电力系统（配电箱、双电源切换柜、电气控制箱）

（10）手术间不锈钢医疗器械柜

（11）手术室多功能操作及情报控制面板

（12）清洁和洁净走廊机组远程控制开关

（13）不锈钢自动洗手池及附属设备、设施

每周保养维护工作内容

每周清洗一次送风空调的新风过滤网；

配电箱内各元器件情况检查，发现元件老化或不能起保护作用及时更换；

对低压电力系统进行安全检查，如配电柜内进行除尘和检查接触有无松动现象，如发现松动立即紧固。对配电柜电气元件内用红外进行温度检测以及检查接点有无打火、焦糊现象，绝缘有无破损和碳化等现象，防止电气火灾发生；

检查送风马达运行噪音和转动皮条有无松动，必要时需调整或更换；

制冷机组油温控制器、油位开关、有无漏油等检查及校正；

检查制冷机组油的温湿度探头和压力表是否显示正常；

检查高效压力开关、中效压力开关和缺风压力开关是否正常；

发现故障及时处理并报客户管理员，现场维保工作人员不能解决的故障应及时报公司，由公司进行指导或派人解决。

每月保养维护工作内容

每月检查并清洗送风机组内部空间，如送风段、过滤段、表冷段；

每月检查风管和水管的保温是否有破损，及时修补；

每月检查一次风阀性能并活动一下风管和水管的阀门手柄，必要时进行除锈和润滑；

冬季每月检查一次空调箱冷凝水排水的存水弯是否有水，并加满水，防止细菌和昆虫进入风柜；

冬季每月对电极加湿器进行电子元件的检测和保养，及时更换受损元件。停用时应彻底清理加湿桶排水盒内的污物；蒸汽加湿则在使用前对蒸汽管道彻底进行一次清洗检查；

每月检查控制电箱各控制元件，用吹风机吹扫变频器和控制元件的灰尘；

空调制冷主机的散热器每月进行高压自来水喷射冲洗，并保持清洁；

检查电动调节阀控制的温度和压力运行是否正常；

检查各空调机组表冷器的进水压，若压力差过大，应清洗空调机组进水Y型过滤器；

空调器内部加湿器和表冷器下的接水盘和冷却塔进行清洗或除污垢，清洁凝结水的排水管路；

对主备水泵每周切换一次，即保证主备水泵的正常运行；

冬季每周检查电极加湿器的加湿桶和电磁阀是否正常，进、排水管是否通畅或是否有漏水现象，线路及电气元件有无破损或侵水；蒸汽加湿则对电磁阀和疏水阀每月进行检查一次；

检查传递窗互锁性能与密闭性。

半年保养维护工作内容

每半年更换一次新风口过滤网；

每半年进行一次风机马达维护保养；

每半年清洗一次空调箱内的表冷器；

每半年检查净化空调箱的舱门是否有漏风现象，及时更换老化的密封条或软接头和其他配件，减少漏风。

四、年度保养维护工作内容

每年全面检查并清理、维护系统设备各部件；

每年检查送风马达之轴承，必要时更换同型号轴承；

每年在过渡季节时进行一次对冷冻（冷却）水管的清洗或换水；

每年更换一次风机皮带；

每年对控制柜内所有电子元件进行一次风枪除尘；

每年对阀门进行一次检查、除锈、润滑上油、更换密封垫等工作；

每年检查一次风管、水管系统的支吊构件，做好修复、紧固和除锈工作和检查风管、水管保温层，脱落或破损的及时修复；

每年10月对电加热器进行一次检查，及时更换损坏或老化的电热管；

每年对温度和压差表做一次校对，及时更换或调整关键仪表或变频器。
服务要求：

维保人员具有电子技术及通讯方面的基本知识和机械维修技能的基本常识。

熟练处理项目故障，绝对不允许拆东墙补西墙的行为发生。

维保公司必须提供尘埃粒子测试仪、噪声仪、压差仪等专用的检测设备，可根据需要随时进行监测。

中标公司的维修人员（在医院不少于1人）必需24小时处于待命状况，在接到手术室或设备科任何人的呼叫电话时必须在30分钟内赶到故障现场并解决问题。

在维修中对科室的对讲系统、气体管道系统附件及终端系统和电器等如遇确实不能维修或无再修理的价值时，需经过使用科室和设备科确认才能更换，公司无权自主更换。

维保须符合三级甲等综合医院标准对洁净手术室的具体要求与规定。

每年联系省疾控中心检测一次，检测项目（主要指标）：高效过滤泄露、压差、温湿度、噪声等。

