维 保 要 求
生殖中心净化8间。
生殖中心：包含净化区域内和净化机房内设施和设备，房屋设施和其它附属设备。
[bookmark: _GoBack]1.各系统设备间清洁卫生及设备保养，设备维护，设备维修，调校检测，系统安  全运行。 
   2.净化空调系统：净化机组（包括：风机盘管，过滤器，紫外线消毒灯，加湿器等）； 新风进风口，送风口（含高效送风口网板），排风口，回风口；风阀检查以及过滤器清洗，空气过滤器（网）耗材清洗更换； 
   3.供回水系统:包括冷热源供回水管道、阀门，过滤器、空调冷凝水疏通排放及保温等。 
   4.净化独立空调机组：各区域净化机组的日常检查，维修和维护保养。每月对各系统的相关阀门进行一次开、闭操作，润滑检修等工作，并以文字记录备案； 
   5.强电系统：区域内的强电配电箱、密封灯、应急灯、观片灯，安全指示灯及所有照明用具和配件； 
   6.装饰装修：包括门及门上的所有附着件； 
质量要求： 
   1.应保证设备设施随时处于安全正常状态。每月提前向采购人提交下月的         保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由维保方根据拟定计划表决定，保养工作时间内不能时间过长，错开高峰时间，尽量安排在节假日或夜间进行。每周对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，月、季度、年度检查要落实并提前提交维保计划表。对于维保范围内的设备、设施，如果维保方无法修复，院方有权另请厂商修理，其修理费用从当年维保方维保费中扣除； 
    2.每日记录各区域温湿度、压差等指标，对于不合格指标立即采取措施进行调整，直至指标正常为止；每日对维保区域内所有设备进行巡视检查并做好巡查记录，发现隐患要及时处理；制定详细的维保方案，列出维保计划； 
    3.每季度按规范要求对手术室和洁净功能室进行一次自检，并提供书面的检测报告由使用部门签字认可，监测数据：空气洁净度、正压值、照度、温度、湿度、分贝值。若自检不合格，需整改合格为止； 
    4.定期对洁净室回风口、排风口过滤网（棉）清洗更换，（尼龙网每周清洗二次，过滤棉每月更换）。净化循环机组空气过滤器初效三个月更换一次，中效半年更换一次， 净化新风机组空气过滤器初效一至二个月、中效三个月更换一次，亚高效每年更换，高效至少两年更换一次，如检测时洁净室指标和数据不达标，需立即更换初中高效过滤器, 最终以洁净室各项监测指标合格为准。过滤等级：初效 G4，中效 F8，初效材质为无纺布，熔喷；厚白料，框材为国产优质铝型材，中效材质为优质合成纤维，框材为国产优质铝型材。进行文字记录，使用部门或管理部门签字备案。 
    5.每个区域建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。保证检测一次通过。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发进行维修工作； 
6.净化设备应不间断运行，重要配件必须有备份，节假日前应进行检查。
