2022年消防维保招标要求

一、项目基本情况
本次维保，主要是天门市第一人民医院工作区和住宅小区的所有消防设施维保业务：1、医院现有部分防火门安装门禁系统，做防盗和隔离用，增加人为损坏率，因此防火门单独列入医院基建科一般维修项目里，消防维保只包含防火门五金件（合页、闭门器、顺门器、防火锁、门把），维保费里人工费和材料费用可考虑部分减除。2、根据新《中华人民共和国消防法》第十六条规定：“机关、团体、企业、事业等单位，对建筑消防设施请有资质的消防检测公司，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测报告应当完整准确，存档备查，因此本次维保项目不包含全院建筑消防设施年检测，由甲方自行开展，此费用可以考虑在维保费用里减除。
二、报价要求
本次维保采取全包形式，2021年消防维保全包报价35万，不高于去年标准。

三、2021年一医消防设施维保招标要求

1、维保项目如下：（1）天门市第一人民医院有建筑消防设施的包括：外科楼、内科楼、综合楼、行政感染楼、药剂楼、食堂楼、门急诊楼及住宅小区高层楼。（2）消防联动控制系统：包括火灾自动报警控制主机、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置等。（3）消防广播联动系统：包括广播联动控制台、广播功放、广播喇叭、消防手持对讲机、控制模块等系统。（4）疏散指示标识系统：安全出口灯、疏散指示灯（包括地贴疏散指示和反光墙贴疏散指示）、各种应急照明灯。（5）消防栓系统：包括室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀、电源控制柜等。（6）自动喷水系统：包括湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵、电源控制柜等。（7）防排烟系统：风机、风道、控制阀、防火门、防火卷帘门电源控制柜等。（8）自动灭火系统：控制主机、气瓶、电源柜、感应探头等。（9）灭火器：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器的检测和换药保养等。（10）消火栓系统：室外、室内消火栓、水泵接合器等。

2、签定合同后两周时间全面检测医院消防设施，根据医院消防情况制定出合理维修和保养计划，维保公司督促并组织人员落实维修计划事项。

3、保证医院工作区域及生活小区的消防设施和消防控制主机正常使用，本项目为全包工程，合同价格包含维修保养实施中所有的配件、辅材以及人工。

4、每半月一次对甲方委托的消防系统联动情况进行巡检，每月对全院消防设施进行一次巡查、每半年一次全院烟感探头清洗，消防喷淋头的防锈保养。

5、对医院委托保养的消防各系统，发现的故障以及隐患进行处理和排除。小问题立即处理，一般问题24小时内解决，需要备货的36小时内要解决，并要有安全保障替代方案。

6、对甲方委托的消防维保项目，所产生故障需更换零部件时应及时更换，不得使用伪劣消防产品及“三无产品”，一经发现列入医院质控处罚，产生后果的将追究维保方法律责任。

7、配合甲方组织消防演练和培训，并提供所需的设备和器材，演练所消耗的消防设备和器材，包含在维保费用里面。并积极配合接受监督部门的消防安全检查。

8、医院消防设施自然损坏的由维保公司维修和更换，人为损坏的由对方负责维修。

9、维保期间必须保证全院消防设施设备完好有效，对消防管理部门和其他职能部门在检查中发现消防设施隐患和故障，按期完成整改，如因维保不及时和整改不到位涉及到的所有处罚由维保公司全额承担。如遇紧急突发状况，消防设备设施不能正常使用，本单位将追究维保公司相应的法律责任和经济赔偿。

10、维保方在维保期内，需安排一名有经验、有维保资质和消防设备操作资格的维保员，固定在医院保卫科上班，上班时间同医院工作时间一致，上班期间需带医院制作的工作证。
11、每季度出一份用户满意度调查，对不符合要求的行为进行总结分析，根据分析结果确定改进措施，并改进。

12、要在服务单位配备足够的基本维修配件，保证整个消防系统维修的及时性。

13、服从甲方制定的消防维保质控处罚要求，扣分情况在结算款中扣除。
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