天门市第一人民医院

高压配电柜更换改造招标技术文件

招标范围：

施工图纸范围内的全部设备供应及设备安装工程，负责原有5台高压开关柜，1台PT柜的拆除、清运，为完成此次改造进行的必要的其他拆除（含基础部分）、改造、剔凿、翻新、保护；新供应设备的组装、安装、调试、培训及通过供电部门的验收手续的办理。

一、主要设备清单

	序号
	安装地点
	名称
	型号、规格
	数量
	备注

	1
	变配电所
	10KV高压进线开关柜
	KYN28A-12KV，带综保装置
	1
	要求详见图纸及说明

	2
	变配电所
	10KV高压出线开关柜
	KYN28A-12KV，带综保装置
	4
	要求详见图纸及说明

	3
	变配电所
	电力后台监控
	---
	1
	替换和新增设备接入原有系统


二、技术要求

    2.1.1 一般要求

    1）本开关柜及主要元件为目前国内国际新型、先进的产品。

    2）开关柜为KYN28A-12铠装式金属封闭开关柜。主要部件如：断路器、电压互感器、计量等安装在可移开式手车上，手车为中置式。

    3）断路器为国际最新技术（节能环保）的真空断路器。

    4）开关柜具有符合中国国家标准的完整的防止误操作的联锁装置。

    5）开关柜二次回路按照图纸设计要求采用组合式微机保护装置系列、控制及保护，采用大屏幕显示全电量参数，开关柜所有测量及控制信号均经过标准串行通讯口或以太网口通信。

    6）开关柜组成的10KV配电系统主进线、各回路电流、各元件规格及继电保护功能要求详见有关施工图纸。

2.1.2 高压柜的制造标准

    A. IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

    B. GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备标准》

    C. DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

    D. SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

    E. GB11022《高压开关设备通用技术条件》

    F. GB7354《局部放电试验》

    G. GB3309《高压开关设备常温下机械试验》

    2.1.3 主要技术性能

    1）使用环境条件

    A. 海拨高度：不超过1000m。

    B. 环境温度：-15℃～+40℃。

    C. 相对湿度：≤90%，（25℃）

    D. 抗震能力：地面水平加速度0.4g

                 地面垂直加速度0.2g

    2）使用技术条件及产品试验参数：

    A. 额定工作电压：10KV

    B. 最高工作电压：12KV

    C. 额定工作频率：50Hz

    D. 额定峰值电流≥63KA

    E. 额定动稳定电流80KA（峰值）

    F. 额定热稳定电流31.5KA

    G. 额定绝缘水平：额定工频耐压：42kV

                     额定冲击耐压：75kV（峰值）

H. 温度：开关柜可接触部件小于30℃

I. 导体表面小于65℃

    J. 内部故障电弧效应试验：

      电缆室：20KA/0.1s；

      断路器室：20KA/0.8s。

    K. 局部试验：按规定。

    2.1.4 柜体结构技术要求

    1）柜体外型尺寸为：宽不超过：800mm，深不超过：1500mm。柜架、柜体等均采用进口优质覆铝锌板制作，型钢支架以螺栓拼合成坚固的一体，板材厚度不小于2.00mm，开关柜间隔门前面板表面采用静电粉末喷塑亚光处理（须向业主提供各种色板，以便业主确定颜色），其表面应抗冲击、耐腐蚀。

    2）电缆（母线）的进出线方式应符合设计要求。

    3）结构构造：

    A. 每个柜中的元件，如母线、断路器、电压互感器和出线电缆等均应隔开。

    B. 断路器室应由一个钢板封闭单元组成，并带有用于拉出型可动部分所必需的装置，相同参数的可移动元件应能互换，具有相同参数和结构的其他元件也可互换。

    C. 柜的金属壳和隔板应是可靠接地，接地导体和接地开关额定值应满足额定短时和峰值耐受电流的要求。铜导体的电流密度应不超过200A/mm2。

    D. 在运动位置上的隔离插头，应耐受短路冲击电流并保证接触良好。

    E. 当拉出小车时，应确保隔离插头断开。隔板的开口能自动关闭以防止接触到带电部分。

    F. 在开关柜里的元件应装有联锁，小车只有当断路器断开时才能拉出，接地开关和断路器应有可靠联锁，对于操作接地开关应有清楚的指示计指示出线侧无电压，且断路器断开以防误操作。

    J. 柜壳应用金属板构成，壳体应满足保护规程要求，地板和墙壁都不能作为柜壳的一部分。（柜底或柜顶应允许两条电缆穿入并作终端，例如可用橡皮垫等等，在底部以上的电缆室应有足够的安装空间以安装大截面电缆和零序电流互感器）。

    I. 如壳体上有一观察口，它应有足够的机械强度并应考虑壳体与电气元件间的安全距离和静电屏蔽措施。

    J. 气孔或排气口应与壳体有同样的安全等级。

    K. 隔板应满足其保护标准，绝缘隔板应能耐受工频耐压试验。在主电路和绝缘隔板之间应有足够的空气间隔以能够承受150%额定电压的耐压试验。

    L. 在每个柜中的母线应装在单独的母线隔层中，母线和电缆连接可用铜带，相序的排法是第一相L1（用黄色表示），第二相L2（用绿化表示），第三相L3（用红色表示）从上至下或左到右或从里到外。

    M. 封闭开关装置应能方便组装运输和现场安装，应有电缆终端头、安装孔、起吊螺栓、螺栓孔接地线、铭牌、挂锁等等。

    N. 柜壳的涂漆颜色由业主决定。

    O. 距离（由厂家提供）：

    固定触头与绝缘板的护门之间。

    带有绝缘管动臂与隔离板间。

    相间（中心距离）。

    相对地（中心线）。

    母线相间距（净距）。

    相母线对地（净距）。

    爬电距离分别给出瓷质材料、有机材料。

    P. 母线和引线的接头都应有绝缘。

    Q. 柜里应装有加热和照明设备。

    R. 进线柜应是可移出的隔绝小车型。

    S. 各柜母线每三个柜设一个装折点。

    U. 开关柜上下部的通网孔要加隔尘网。

    并达到防护等级：IP4X级要求。

    V. 柜后左侧设接地螺栓，并标以标记。

     2.1.5 主要元器件技术要求

   1）断路器（型号规格详见图纸为准）：

A．配一体式模块化操作机构。开关柜的外壳防护等级不低于IP4X。
B．额定电压：12KV。
C．额定工作电压：10KV。
D．额定电流：≥1250A
E．频率：50Hz。
F. 额定开断电流：31.5KA。
G．额定短路关合电流：≥63KA。 

H．额定短时耐受电流：≥25KA。 

I．额定短时耐受电流时间：4S。
J．额定峰值耐受电流：≥63KA。 

K．额定短路电流开断次数：30次。
L．绝缘水平：1min工频耐压对地42KVrms，断口47.5KVrms；雷电冲击耐压对地 75KVp，断口84.7KVp。
M．主绝缘距离要求：导体相间及对地：≥125mm；瓷绝缘爬电比距≥2.16 cm/KV；有机绝缘爬电比距≥2.4cm/KV；绝缘隔板两边距带电体的净距离每边不小于30 mm。
N．绝缘材料: 采用Tg达到105℃的进口环氧树脂阻燃材料。
O．分合操作循环无须维修次数：30000次或满足国标M2的要求。

P．操作机构操作电压：DC220V。
Q．辅助开关额定电流：DC10A。
R．合闸时间：40-60ms。
S．分闸时间：35-55ms。
T．合分闸不同期：≤2.0ms。
U．弹跳时间：≤2.0ms。

2）电流互感器：

    A. 型式、环氧树脂浇注型。

    B. 变比按设计图纸。

    C. 准确等级为：测量级0.5级  15VA；（计量柜为0.2级）

                   保护级10P级  30VA

    D. 局部放电<30PC。

    E. 热稳定电流（3S）≥25KA

    F. 动稳定电流      ≥63KA

    3）电压互感器：

    A. 环氧树脂浇注型。

    B. 额定电压比10000V/100V

    C. 负载和精度  80VA，0.5级。（计量柜为0.2级）

    D. 最大热负荷  厂家提供。

    E. 工频耐压：一次对二次及地  42KV/min

                 二次对地  3KV/5min

    F. 冲击电压（1.2/50us）  >75KV（全波）1min。

    G. 电压等级15-17.5KV

    H .最高工作电压  12KV

    I. 局部放电  <10pc

    4）柜内二次器件

    A. 开关柜上所选用的微机保护装置、电力仪表、各型端子板，连接片、指示灯等应按照图纸设计配置。

    B. 手动式开关柜的二次插件应设二个，分别为电流互感器回路和操作回路专用，二个插件在结构上应做到不能混插，并用不同颜色区分。

    C. 所使用的插件须有定位装置，反向时带电部位不得接触，并有方向标志。

    D. 二次插件应有联锁，手车在工作位置时插头不能拔出。

E. 继电器室的摇门及继电器底座应有防震措施。

6）微机综合保护装置：

本工程10kV高压系统按照图纸设计配置系列微机保护，各测控保护装置要求动作可靠，综合抗干扰能力强，无需再另加任何抗干扰措施，各测控保护跳闸出口能直接动作于开关跳闸(强电回路)。各测控保护装置必须具有RS－485或以太网口，通讯方式应与各主系统通讯方式一致，以便能够方便接入后台监控系统，检测测控保护装置接口应采用国标和国际标准接口，支持与其它计算机网络及不同计算机设备的厂家互联，具有良好的兼容性。

A．技术参数和性能要求

型式：   微机型。

额定电压：220V直流

允许偏差：-15%～+10%

     波纹系数：不大于5%

B.抗干扰性能

    能承受2.5kV电压、1MHz频率及1kV电压、100kHz频率的共模与差模脉冲干扰检验。装置采用DC—DC隔离、光电隔离及网络隔离等措施，抗干扰能力符合国家标准，严酷等级达到Ⅲ级。
C.机械性能

   工作条件：能承受1级振动响应，冲击响应检验。
   运输条件：能承受1级振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

   装置采用插入式结构，各插件接触良好、可靠、耐用，并有防震、防止松脱的措施。

   装置为嵌入式安装，并应采取必要的防静电及防电磁辐射干扰的措施。机箱的不带电金属部分，在电气上连成一体，并可靠接地。装置本身满足发热元器件的通风散热要求。

D.保护出口性能
按保护配置要求，出口跳闸继电器及出口信号的接点容量为DC 220V/5A(无源干接点)，满足强电控制回路要求，同种出口接点数量不少于两付。

保护出口回路设置因元件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误出口。

E.基本功能

a)装置必须是保护与测控一体化装置，并提供大屏幕汉化显示界面。

b)提供定值管理功能。可通过通信端口或装置操作界面对装置中不同种类保护进行投/退、保护定值设定等操作。装置发生掉电应不丢失当前保存的保护元件投退状态和保护定值组。.

c)能通过键盘操作召唤各装置信息，进行保护整定，操作时要通过密码。

d)装置具有软硬件自检功能。自检对象包括硬件关键部件。当监测到任何异常状况时，将能记录相应异常事件并传送至站控层，同时装置应闭锁保护功能及重要出口以防装置误动作。

e)自动实时顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信号，具有事故顺序记录及追忆功能，在主控单元失电时不丢失所存储信息。

f)装置应具有故障记录功能。发生电气故障时可记录故障时刻重要参考数据用于设备故障诊断和分析，同时通过通信端口实时传递至站控工程师站。

g)可采集设备实时运行数据如电流(三相)、电压(三相及三线)、有功功率、功率因数、等。测量精度不小于1%。并向主控单元传送。

h)具有电度量运行累计计算功能。装置因故中断计量时，应有保护措施，不丢失原累积值。

7) 仪表

  高压柜按照图纸设计要求选用相关仪表，实现对每个回路的全电量监测。所有仪表设备及其附件应按有关的标准制造，并经型式试验和常规试验合格。
为了与主回路隔离并保护仪表设备，应根据需要提供电压互感器、电流互感器、变送器及塑壳断路器等。
8、改造周期

考虑医院用电特殊性，要求停电改造时间控制在10小时内，投标方应充分勘查现场环境，制订高效施工改造方案，确保规定时间内改造完毕。

9、质保：施工改造新增的所有设备外壳及开关仪表等元器件质保3年。

10、质保期内报修响应时间：1小时内到达现场。
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