天门市第一人民医院竟陵院区电力增容采购需求

| 项目名称 | 竟陵院区电力增容采购项目 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 天门市第一人民医院竟陵院区电力增容： 1、配电室部分：新增S13-M-500/10油浸式变压器1台，新增HXGN15-12高压进线柜1台，新增 HXGN15-12高压出线柜2台，新增GGD低压进线柜1台（带双头刀闸），新增GGD电容柜1台，新增GGD出线柜1台； 2、低压电缆部分：新增低压电力电缆（铜芯）1根，规格型号：ZC-YJV22-1KV-4X300，线路由竟陵院区配电室变引出至公卫楼一楼配电间，线路总长约240米；敷设方式：地埋拖拉管，管径：160MPP,管长约230米。 |
| 采购安装范围 | 1、高低压设备及电力电缆设计、采购安装调试、通电验收、技术交底、操作培训； 2、拖拉管2端土建开挖及回填，路面恢复由施工单位负责； 3、涉及配电室土建改造部分由院方负责； 4、电力电缆按实际敷设长度结算。 |
| 质量标准 | 达到国家、行业规程规范及电力部门验收合格标准，通过并具备送电条件。 |
| 工期 | 45个自然日 |
| 质保期 | 2年 |
| 故障响应速度 | 2小时内到达现场 |

采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | S13-M-500/10油浸式变压器 | 1台 |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN15-12 | 1台 |
| 3 | 高压出线柜 | HXGN15-12 | 2台 |
| 4 | 低压进线柜 | GGD（带双头刀闸） | 1台 |
| 5 | 电容补偿柜 | GGD | 1台 |
| 6 | 低压出线柜 | GGD | 1台 |
| 7 | 电力电缆 | ZC-YJV22-1KV-4X300 | 估240米 |
| 8 | 保护套管 | MPP电力电缆保护管，外径160mm*壁厚12.5mm。 | 估230米 |

2023/7/29