产品技术参数

1、 技术参数：

| 1.产品名称 | CFL-5/0.8Rp1.0低温液体储槽 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内容器 | 夹套 |
| 工作压力Mpa | 0.8 | -0.1（真空） |
| 设计压力Mpa | 0.84 | -0.1（外压） |
| 工作温度℃ | -196 | -20～50 |
| 设计温度℃ | -196 | 50 |
| 贮存介质 | 液氧、液氮、液氩 | 珠光砂 |
| 主体材质 | O6Cr19Ni10 | Q245R |
| 全容积m3 | 5.26m3 | 8.23m3 |
| 装量系数 % | 95% | 100% |
| 有效容积 m3 | 5m3 | 8.23m3 |
| 筒体厚度mm | 5mm | 6mm |
| 封头厚度mm | 5mm | 8mm |
| 容器重量㎏ | ～3648 |  |
| 外形尺寸（外径×高）mm | DN2000×5165 |  |
| 容器类别 | Ⅱ类 |  |
| 形 式 | 立式固定 |  |
| 设计使用年限 | 20 |  |

二、工艺技术要求

（一）、储槽技术要求

1、液位计选用机械指针式

2、贮槽进口对外连接采用快装接头；进出液阀为双阀

3、贮槽防爆采用双安全阀

4、阀门采用优质厂家阀门

5、贮槽本体配自增压装置

6、压力表采用重庆布莱迪产品

三、设计制造及验收标准和规范

GB150.1~150.4-2011《压力容器》

NB/T47013.1~47013.5-2015《承压设备无损检测》

JB/T4711-2003《压力容器涂敷及运输包装》

GB/T18442-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》

TSG 21 -2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

CFL-5/0.8 (O2、N2、Ar)低温液体储槽(DN1400)

仪表、阀门配置明细表

| 名 称 | 阀门型号 | 公称通径 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表阀 | DJ61F-40P | DN4 | 3 | 使用温度：-60℃～+40℃ |
| 低温截止阀 | DJ61F-40P | DN10 | 1 |  |
| 低温截止阀 | DJ61F-40P | DN15 | 3 |  |
| 低温截止阀 | DJ61F-40P | DN25 | 6 |  |
| 低温截止阀 | DJ61F-40P | DN40 | 3 |  |
| 角式低温截止阀 | DJ64F-40P | DN40 | 2 |  |
| (升压)减压阀 | DY12F-25P | DN20 | 1 | 调压范围：0.2～1.0MPa；调定压力：按合同。 |
|  |  |  |  | 带配套连接件。 |
| 降压阀（经济回路） | DY12F-25P | DN15 | 1 | 调压范围：0.2～1.0MPa；调定压力：按合同 |
| 三通截止阀 | DJ63F-25P | DN25 | 1 |  |
| (容器)安全阀 | DA21F-25P | DN25 | 2 | 整定压力：0.84MPa，带配套连接件。 |
| (管路)安全阀 | DA21F-25P | DN10 | 1 | 整定压力：0.84MPa，带配套连接件。 |
| 真空阀 | ZK-40WA-1 | DN40 | 1 | 成都新兰石 |
| 液位仪 | CYJ-1指针式 |  | 1 | V=5m3，内径DN1400； |
|  |  |  |  | 内容器总高度H=3750mm。 |
| 压力表 | YO-100 |  | 1 | 精度等级：1.6级；量程：0～1.6MPa。 |
|  |  |  |  | 重庆布莱迪仪表厂 |
| 快速接头座(方) | PN4.0 | DN40 | 1 | 0C18Ni9 |
| 球面铜垫圈 | PN4.0 | DN40 | 1 | 紫铜，与快速接头座匹配 |

注：以上阀门满足下列要求：

1.适用介质：液氧、液氮、液氩；适用温度：-196℃～+40℃。

2.主体材质按各阀门的型号，并与上述介质和温度相适应。

3.液位仪按合同要求选型。

4.本明细表提供是标准配置，特殊要求按合同配置。