检验科实验室维保
1、 维保标准：
医院实验室净化系统定时定期维护保养，以确保符合原设计的净化标准。检 测标准依据《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011及《医院空气净 化管理规范》WS/T368-2012要求。
2、 维保范围：
1、 检验科分子生物实验室及微生物实验室共11 间。
2、 合同外维保材料或配件由甲乙双方协商采购，乙方负责更换。
3、 在维保期内，为甲方更换实验室高效过滤器，并邀请湖北省省内有相应资质的第三  
方进行检测，检测结果应符合国家规范相关标准。
三、设备维修保养工作内容
	序号
	服务区域

	数量
	服务范围
	备注

	
1
	
净化机组部分
	排风机组
	2台套
	维修及维护保养
	

	
	
	新风机组
	2台套
	维修及维护保养
	

	
	
	加湿器
	5套
	维修及维护保养
	

	







2
	







实验室部分

	装饰、电动门
	12楼
	维修及维护保养
	

	
	
	UPS
	1套
	维修及维护保养
	

	
	
	门禁系统
	12楼
	维修、维护
	

	
	
	门锁、把手等
	12楼
	维修、维护
	

	
	
	
初效过滤器
	
8套
	
清洗、更换
	每月免费换新一次


	
	
	
中效过滤器
	
8套
	
清洗、更换
	每季度免费换新一次


	
	
	
高效过滤器
	
48套
	
更换、自检
	每年免费换新
一次


	
	
	空调设备
	4套
	维修及维护保养
	

	
	
	多联机内机
	24套
	维修及维护保养
	

	
	
	消毒机
	67套
	维修及维护保养
	

	
3
	
室外机部分
	
模块机组及多联机
	
12楼
	
维修及维护保养
	

	

4
	

净化整体部分
	

第三方检测

	
分子实验
室及微生
物实验室
	维修及维护保养
尘埃粒子数、菌落数、温度、照度、风速、压差、新风
量等
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