分汽缸技术说明

- 产品概述

分汽缸是锅炉的主要配套设备，用于把锅炉运行时所产生的蒸汽分配到各路管道中去，分汽缸系承压设备，属压力容器，其承压能力，容量应与配套锅炉产生的蒸汽的压力相对应。

在消毒供应中心中分汽缸主要应用于蒸汽间，将锅炉房输送来的蒸汽进行稳定分流和疏水，提高蒸汽的质量，防止水锤产生。

二、主要技术参数:

设计压力：       1.0 MPa

工作压力：       0.8 MPa

工作温度：       168 ℃

工作压力：      0.8 MPa (可根据需要调节)

安全阀设置:      开启压力≤0.90 MPa

容　　积：     分汽缸 ≥158L

重量：           115kg

设计寿命：       10 年

外形尺寸：      1598mm*φ400mm (长×直径)

三、产品的主要配置和性能

| 分汽缸招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 招标要求 | 备注 |
| 用途 | 用于CSSD蒸汽主管道安装,用于蒸汽的稳定分流和疏水。 |  |
| 接口数量 | 1进3出，DN100一个，DN80一个，DN65一个 DN50一个。 |  |
| 组成 | 包含304不锈钢主体，截止阀，压力表，安全阀，疏水阀组等 |  |
| 主体材质 | 304不锈钢，厚度6mm，设计压力1.0Mpa,工作压力0.8MPa。 |  |
| 容积 | ≥158L |  |
| 保温 | 优质保温材质，表面温度＜40℃ |  |
| 连接管道材质 | 连接管道材质采用全不锈钢材质。 |  |
| 安全阀 | 全启式安全阀，开启压力0.9Mpa |  |
| 压力表 | 压力表 精度等级 1.6级 |  |

| 分汽缸配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 选型型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | YS波纹管截止阀 BSV-2EN | DN80/PN16 | 1 |  |
| 2 | 压力表 PG |  | 1 |  |
| 3 | YS波纹管截止阀 BSV-2EN | DN100/PN16 | 1 |  |
| 4 | YS波纹管截止阀 BSV-2EN | DN65/PN16 | 1 |  |
| 5 | YS波纹管截止阀 BSV-2EN | DN50/PN16 | 1 |  |
| 6 | 安全阀 | AF-5B-1 | 1 |  |
| 7 | YS疏水阀组 | SD-10 | 1 |  |