分汽缸技术说明
1、 产品概述
分汽缸是锅炉的主要配套设备，用于把锅炉运行时所产生的蒸汽分配到各路管道中去，分汽缸系承压设备，属压力容器，其承压能力，容量应与配套锅炉产生的蒸汽的压力相对应。
在消毒供应中心中分汽缸主要应用于蒸汽间，将锅炉房输送来的蒸汽进行稳定分流和疏水，提高蒸汽的质量，防止水锤产生。
二、主要技术参数:
设计压力：       1.0 MPa
工作压力：       0.8 MPa
工作温度：       168 ℃
工作压力：      0.8 MPa (可根据需要调节)
安全阀设置:      开启压力≤0.90 MPa
  容　　积：     分汽缸 ≥158L
重量：           115kg 
设计寿命：       10 年
外形尺寸：      1598mm*φ400mm (长×直径)
三、产品的主要配置和性能
	分汽缸招标参数

	项目
	招标要求
	备注

	用途
	用于CSSD蒸汽主管道安装,用于蒸汽的稳定分流和疏水。
	

	接口数量
	1进3出，DN100一个，DN80一个，DN65一个 DN50一个。
	

	组成
	包含304不锈钢主体，截止阀，压力表，安全阀，疏水阀组等
	

	主体材质
	304不锈钢，厚度6mm，设计压力1.0Mpa,工作压力0.8MPa。
	

	容积
	≥158L
	

	保温
	优质保温材质，表面温度＜40℃
	

	连接管道材质
	连接管道材质采用全不锈钢材质。
	

	安全阀
	全启式安全阀，开启压力0.9Mpa
	

	压力表
	压力表 精度等级 1.6级
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	序号
	选型型号
	规格
	数量
	备注

	1
	YS波纹管截止阀 BSV-2EN
	DN80/PN16
	1
	

	2
	压力表 PG
	　
	1
	

	3
	YS波纹管截止阀 BSV-2EN
	DN100/PN16
	1
	

	4
	YS波纹管截止阀 BSV-2EN
	DN65/PN16
	1
	

	5
	YS波纹管截止阀 BSV-2EN
	DN50/PN16
	1
	

	6
	安全阀
	AF-5B-1
	1
	

	7
	YS疏水阀组
	SD-10
	1
	



