汇侨院区电梯维保技术参数
设备明细：
	电梯数量
	电梯型号
	层/站
	设备地址
	到期时间
	备注

	3
	蒂升
	13/13
	住院部
	2025-1-17
	

	5
	蒂升
	13/13
	住院部
	2025-5-23
	

	6
	蒂升
	13/13
	住院部
	2025-6-1
	

	6
	蒂升
	6/6
	门诊楼
	2025-4-17
	

	2
	蒂升
	6/6
	门诊楼
	2025-5-18
	

	1
	蒂升
	5/5
	竟陵院区
	2025-8-14
	

	合计
	23台
	


维保服务期限为2026年10月31日止（16个月）
	电梯数量
	电梯型号
	层/站
	设备地址
	到期时间
	备注

	8
	蒂升（扶梯）
	/
	门诊楼
	2026-3-13
	

	4
	蒂升
	5/5
	感染楼
	2026-3-1
	

	2
	蒂升
	7/7
	行政楼
	2026-3-1
	

	2
	蒂升
	6/6
	药剂楼
	2026-3-2
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]蒂升
	7/7
	药剂楼
	2023-3-2
	

	1
	蒂升
	3/3
	食堂楼
	2026-3-1
	

	1
	蒂升
	4/4
	食堂楼
	2026-3-1
	

	合计
	19部
	


维保服务期限为2026年10月31日止（8个月）

维保服务内容：
1、投标人须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯安装、修理）》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修 B 级及以上资质
[bookmark: _GoBack]2、系统性维护保养及每年安全检查服务，并确保每台电梯年检报告合格。
3、乙方将按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第6条规定，在正常工作时间（周一至周五上午9:00至下午6:00，节假日除外）内，为甲方提供每年25次的维保服务。
4、按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》中第5条规定，乙方设立24小时服务热线。对于甲方向乙方服务热线报告的困人故障，乙方将在30分钟内赶至现场处理关人问题；报告的其他故障，乙方将在30分钟内赶到现场处理故障。
5、在合同期间，电梯部件更换或修理的费用由甲方负责，其诊断费、更换或修理部件的人工费用及向市场监督管理局报备的相关费用也由甲方承担。乙方免费更换或修理因正常原因损坏的且单价200元以下的零配件。
6、乙方对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中乙方发现需更换的零件，向甲方提交电梯配件报价函，在甲方书面同意后，乙方应及时更换。
7、为保障乘客的安全以及延长甲方设备的寿命，乙方把电梯的保养分为几大模块。科学安排合适的保养程序，为甲方延长设备的寿命以及乘客的安全性。乙方运用移动工具等支援工具管理路线和工程师的能力，以便在不同的环境中对不同情况同时管理。
a、基本检查b、基本模块c、井道模块d、厅门模块c、门机模块d、主机模块e、控制柜模块f、信号模块
8、维保设备发生故障进行抢修时，电梯一楼厅门口必须设置红色警示线及警示牌；电梯故障如当天无法排除故障，必须每天下午17：00之前像甲方汇报抢修进度和配件采购进度。中小问题不超过3天，大问题不超过7天。
9、因乙方未充分履行甲方要求的电梯维护保养和紧急救援职责，违反规定一次罚款100元。

[bookmark: _Toc2182]电梯日常维保内容及要求
A1半月维保项目（内容）和要求
表 A-1半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常



[bookmark: _Toc7624]A2季度维保项目（内容）和要求
表 A-2季度维保项目（内容）和要求（全部维保内容为A1+A2）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全
	工作正常



[bookmark: _Toc1159]A3半年维保项目（内容）和要求
表 A-3半年维保项目（内容）和要求（全部维保内容为A1+A2+A3）

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常



[bookmark: _Toc13159]A4年度维保项目（内容）和要求
表 A-4年度维保项目（内容）和要求（全部维保内容为A1+A2+A3+A4）
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验( 对于使用年限不超过15 年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动




