天门市第一人民医院病区卫生间地面防滑处理招标要求
· [bookmark: _GoBack]项目名称：天门市第一人民医院病区卫生间地面防滑处理项目
· 项目范围：包括主院区、汇侨院区计划内的病区卫生间地面进行防滑处理；目的以减少人员在卫生间湿滑区域的跌倒风险。
· 招标内容要求：
· 一、基础要求
· 1. 适用范围：专用于医院卫生间、浴室、走廊等湿滑区域地面。
· 2. 环保标准：符合GB 18581-2020《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》或更高环保标准。
· 3.颜色选择：浅色系（如浅灰、米黄）以符合医疗环境美观需求。
· 二、医院卫生间防滑漆/剂的招标技术要求
· 防滑性能*干态摩擦系数≥0.7，湿态≥0.6（ASTM D2047或GB/T 4100-2015标准检测）。         
· 耐磨性*1000转磨损量≤0.05g（GB/T 1768-2006）。                                                                                 
· 抗菌性能*抗菌率≥99%（GB/T 21866-2008，针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见致病菌》
· 三、施工要求
· 1.基层处理：需与混凝土、瓷砖等基材兼容，提供专用底漆（如有必要）；满足医院特殊环境需求，要求供应商提供样品测试，并安排现场勘查。
· 2.施工温度：5℃~35℃，湿度≤85%。
· 四、验收标准
· 1. 现场测试：施工后7天进行防滑性能抽检（湿态摩擦系数≥0.6）。
· 2. 外观验收*涂层均匀、无气泡、无裂纹、色泽一致。
· 3. 质保要求*提供至少5年质保，含材料与施工质量。
· 五、资格要求：
· 1.投标人的营业执照；投标人须具有独立企业法人资格；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
· 2.供应商资质*需提供ISO 9001质量管理体系认证、同类项目案例；优先考虑具有医院防滑工程经验的供应商。
· 3.文件提交* 投标时需附产品检测报告、MSDS（化学品安全技术说明书）、施工方案。
· 4.明确施工周期及后期维护服务条款。
· 六、防滑漆/剂现有技术推介说明
· 1.纳米渗透型防滑剂 
· 2.高耐磨防滑涂料
· 3.光固化防滑涂层 
· 4.未来趋势
· -智能防滑涂层：研发遇水变色警示涂层，实时提示地面湿滑风险。  
· -自清洁防滑漆：结合二氧化钛光催化技术，减少污垢附着。  
附件:             
医院病区卫生间需做防滑处理的科室面积测算（预算≦6.4万元）
	序号
	主院区-科室
	病房卫生间  面积*数量
	公共卫生间面积*数量
	备注

	1
	神经内科1病区
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	该面积测算是以第一次外科楼防滑工程测量值为依据

	2
	神经内科2病区
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	

	3
	神经内科3病区
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	

	4
	肛肠科
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	

	5
	心血管内科1病区
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	

	6
	心血管内科2病区
	2.5㎡*15
	31.47㎡*1
	

	序号
	汇侨院区-科室
	病房卫生间：面积*数量
	公共卫生间面积*数量
	备注

	1
	普外1病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	汇侨住院楼科室东西两侧公共卫生间大小格局不统一，该面积为概算测量数据，以施工测量值为准

	2
	肿瘤1病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	3
	骨科3病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	4
	全科医学科
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	5
	普外3病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	6
	心血管内科3病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	7
	创伤外科
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	8
	神内4区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	9
	胸外科
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	10
	呼吸内科2病区
	4.78㎡*18
	9.77*1
	

	11
	感染1区
	4.78㎡*15
	7.8*3
	该楼栋为独立建筑，3楼公共卫生间大小格局不统一，以施工测量值为准



