天门市第一人民医院生殖医学科专用气体招标内容及需求

一.气瓶质量要求

1.1.气瓶应符合TSG23—2021《气瓶安全技术规程》、GB7144《气瓶颜色标志》要求。

1.2.气瓶应保证瓶体及其附件完好，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，瓶体无碰撞凹陷、手轮缺失、掉漆及锈蚀等现象，且气瓶颜色、字样清晰。

1.3.供应的气瓶应张贴合格标签，标签上应明确气体种类、纯度、充装压力、充装时间以及气体到期时间。

1.4.气瓶钢印清晰，应能清楚看到工作压力、试验压力、生产日期、充装气体种类、气瓶容积、重量等气瓶基本信息 。

1.5.气瓶应严格按照规范，定期进行校验并安装检测标环，标环应能清晰看到检测单位、检测时间以及下次检测时间。

1.6.供应的气瓶不应超过气瓶使用年限 ,严禁超期报废气瓶入院。

二、气体参数满足如下要求：

| 品类 | 规格 | 基本参数 | 核心参数 | 杂质分析要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳气体 | 40L | 1.称重：≥18Kg 2.纯度：CO2≥ 99.999% 3.适用于配子、受精卵及胚胎培养 | 气体环境下核心参数： 1.MEA :≥80% 2.Endotoxin: 0.5EU/device 3.SMI:≥70% | O2＜1.0*10-6 H2＜0.5*10-6 CO＜0.5*10-6 N2＜3.0*10-6 THC＜2.0*10-6 H2O＜3.0*10-6 | 所供气体在满足前参数条件下，应适配生殖医学科工作需求（以实际医疗工作效果为准 ） |
| 高纯氮气 | 40L | 1.压力：≥14.0±0.5MPa 2.纯度：N2≥ 99.999% 3.适用于配子、受精卵及胚胎培养 | 气体环境下核心参数： 1.MEA :≥80% 2.Endotoxin: 0.5EU/device 3.SMI:≥70% | H2＜ 1.0*10-6 O2＜3.0*10-6 CH4＜ 1.0*10-6 CO＜ 1.0*10-6 CO2＜ 1.0*10-6 H2O＜3.0*10-6 |  |

三、供货要求：

3.1.供应商应具备供应生殖医学科专用气体相关资证，具备充足的生产能力、储备能力及运输能力，不应因产量不足、特殊情况发生等原因导致断货,能按照约定时间足量供应。承诺提供7*24 小时服务，日常情况下供应商根据采购人的订单做好送货安排，及时响应；紧急情况下，应随时响应配送需求。

3.2.运输车辆应车况良好,符合气瓶运输规定;车辆驾驶人员、押运人员应保证驾驶证、押运证、资格证等证件齐全且具备丰富经验应对突发情况。

3.3.供应商应遵从医院各项管理制度 ,按照规定路线行驶、指定位置按规范要求无损地装卸货物，并在周围设置警戒线或警示牌，装卸现场人数不得少于2人操作。

3.4.供应商负责跟进各品目不同的送货地点，将货物送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、调配等。货物交接完毕之前的安全均由供应商自行承担。

3.5.供应商应在装卸完成清理现场后与采购人现场人员交接，检查核实签单确认方可离场;当出现数量不足、产品质量（包括气瓶 、气体质量 ）不满足采购人要求的，采购人有权拒收 。

3.6.货物性能及指标符合或优于招标文件提出的有关及时、质量、安全标准 、要求的货物。采购人有权对所供货物进行不定期抽查和检测。供应商需提供每次所供货物的送货单及该批次气瓶检测合格报告单，交采购人存档备案。

3.7.因货物质量、运输、时效、数量等问题导致采购人损失、引发院感、医疗等隐患或相关纠纷的，供应商应承担所有法律及经济责任。

3.8.提供周转的气瓶只限于采购人，不得与其他医院或单位混用，需专瓶专用。

四、交货期：

1.合同签订，做好供货准备，每批次接到采购人通知后7天内供货至采购人指定的地点，并通过交货验收。

2.本项目供货按照采购人要求按需分批次供货，单次采购数量不定，时间不定，供应商应充分考虑在报价中，一旦中标不得以采购数量少，供货次数过于分散，价格低等理由拒绝供货。

五.供货地点：采购人指定地点。