[bookmark: OLE_LINK15] 天门市第一人民医院主院区柴油发电机组运维采购需求

一、项目概况
为了保证主院区所使用的柴油发电机组能得到专业的维护保养，故障能够及时的修复，从而使设备保持稳定、高效、长寿的运行状态，天门市第一人民医院委托乙方为使用的柴油发电机组提供壹年期保养维修服务。 
二、项目内容及工作流程要求
乙方定期安排工程技术人员检查机组的运行情况，每季度巡检1次，以保证机组处于良好的状态，能随时投入应急运行。
1、 一级保养：每运行200小时或三年（以先到届满为准）。
包括：机组的外部清洁；发电机（电球）的接线箱除尘；各种滤清器的更换；润滑油的检查和更换；冷却水的检查和更换；各种传动皮带的调整；电气系统的检查如接插件的检查和功能测试（保护系统和自动化系统）；
频率的检查调整；电压的检查和调整；电池的电解液补充；机组外部连接处的检查（如泄漏和松脱）
2、 二级保养：每运行800-1000小时或三到五年（以先到届满为准）。
包括一级保养；发动机的调整，如气门间隙；柴油喷注器的喷油压力检查调整；点火角度的检查调整；机油压力的检查和对机油压力表的校正；冷却水的温度检查和对水温表的校正；充电发电机对电池的充电情况检查；燃油的检查。
3、 三级保养：每运行2000-2500小时或五到八年（以先到届满为准）。
包括一级和二级保养；高压燃油泵的调整如供油量；冷却水箱水垢的去除；消声器污垢的去除；传动皮带的更换；发电机(电球)的干燥处理(对潮湿环境)机组底座油箱的清洁；启动电机的保养炭刷和轴承的更换；气缸冷却水套的水垢去除。
4、一级维修：运行2500小时。一般为电气的控制功能部分(不包括发电机-电球的绕组)，发动机的传动皮带的更换，启动电机的维修，电池的维修(充电，补液)各方面的小泄漏等小规模的修理。维修期在1-2天。
6、二级维修：运行3000小时。指对发电机的整体调整，高压油泵的维修，喷油器的维修，气门的研麿，气门座的研磨，直流充电电机的维修，电球的整流二极管更换，发动机除主体机构(连杆曲轴机构)外的维修，包括气缸的维修。维修期在2-3天。
7、三级维修：运行5000小时。是对发电机组的整体维修。在维修过程中有需要维修的部分都应进行维修调整。即对发电机或发动机的解体维修，如更换曲轴轴瓦，油封等。维修期在3-5天。
8、应急检修服务：在维保期内，乙方为甲方提供24小时应急故障处理服务。在接到甲方报修通知后，乙方在  2 小时内到达现场。当甲方供电系统计划性检修或改造，或因其它原因停电，预计发电时间较长，甲方提前通知乙方，乙方派工程师驻场，现场进行运行维护，保障发电机正常运行。
三、报价要求及付款方式
1、不高于：￥66000.00元/年
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